水暖工程师面试问题

1、假设一栋30层的住宅，基本的给排水，采暖消防设备和管道等如何选择。。

给水分3个区 主干管立管采用PSP钢塑复合管双热熔连接，水表后采用PPR管热熔连接

消火栓分2个区，焊接钢管，焊接连接

采暖分2个区（地热采暖),主干管考虑成本采用焊接钢管,考虑物业维护采用无缝钢管,焊接连接.

污水不分区 首层单独做出户管，管道采用离心排水铸铁管，立管采用卡箍连接，支管采用UPVC管粘接

雨排采用离心排水铸铁管，卡箍连接

2、水暖专业在安装过程中都哪些部位需要找质监站抽检验收

原则是隐蔽工程都需要请质监站验收

（1、水管道隐蔽验收前

（2、给排水、散热器、地热验收前

（3、管道井、分户箱验收时

（4、水系统试验时

（5、水泵房安装验收时

3、假设外网全在室外，简单描述一下水暖外网施工的顺序

原则是小管让大管，有压让无压

一般先污水排水 雨水排水 然后煤气 然后自来水 然后采暖