性能设计试题答案：

- 填空

1．毛细管 、电子膨胀阀       2。R410A、R407C  R407C，R410A

3．离心风轮（叶）、轴流、    流

4．温度、电流   5。高压阀、低压阀

6．往复式（活塞）、转子式（旋转式）、涡旋式三种。

7．95%   110%。   8。方案评审、技术评审、样机鉴定。

- 判断题

1、对  2、错  3、错   4、对   5、对   6、错    7、对  8、错

- 选择题

1 A  2 B  3 C   4 C   5 A   6 A   7 B   8  D

- 简答题

1、答：1）调节系统的高、低压压力（或调节过冷度）。

2）调节制冷的流量（或调节系统流阻）。

2、答：1）压缩机抱轴、堵转。

2）制冷时室外环境温度过高及电压过低。

3）热交换器脏。

4）制冷时室外进风受阻或制热时室内进风受阻。

5）制热时环境温度偏高及电压过高。

6）启动时高、低压压力不平衡。

7）冷凝压力异常升高。

3、答：1）增大两器。

2）增大室内、外风量。

3）使用亲水翅片。

4）使用内螺纹管。

- 分析题

1、答：1）毛细管的流量小了（毛细管长了）或毛细管焊得半堵。

2）制冷剂充少了。

3）室内风机的转连小了。

4）蒸发器堵了。

5）压缩机内漏。

6）四通阀内漏。

7）单向阀反装了。

8）系统内可能有水分。

2、答：制冷时，若室内机进风口受堵，将可能出再现以下动作：室内蒸发器低温保护或压缩机及室外风机频繁启动。

制热时，若室内机进风口受堵，可能出现以下动作：

- 室内蒸发器高温保护或室外风机常常停止转动。

- 电流保护。